| CR 15.69 Ago. 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO OFICINA DE PERMISOS Y REGLAMENTOS INTERNOS # SISTEMA INDIVIDUAL DE DISPOSICIÓN DE AGUAS NEGRAS (“International Private Sewage Disposal Code”, UBC-1997, Volumen 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### SOLICITUD NÚM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Dirección del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE PERCOLACIÓN: - Excave un hoyo de un (1) pie de ancho y largo por dos (2) pies de profundidad. - Llene de agua el hoyo y deje que el terreno la absorba. - Llene nuevamente el hoyo hasta una profundidad de 12” y determine el número de minutos que tardan en filtrarse las últimas 6 pulgadas. - Divida este tiempo entre 6 para obtener el promedio de tiempo que tarda el terreno en absorber una (1) pulgada de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Tiempo promedio requerido como resultado de la prueba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### minutos. |  |  |
| #### NÚMERO DE DORMITORIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### TANQUES |  |  |  |  |  | #### SÉPTICO |  |  |  |  |  |  |  |  | #### FILTRANTE |  |  |  |  |  |  |
| #### Capacidad en galones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Largo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ancho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Profundidad líquida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Distancia del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Distancia de colindancias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Distancia de abasto de aguas domésticas privadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Distancia de otros pozos filtrantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### CAJA DE DISTRIBUCIÓN: (En pies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1- Ancho |  | #### 2- Largo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 3- Profundidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### RAMALES DE DRENAJES SUBTERRÁNEOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1- Ancho de trinchera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 2- Profundidad |  |  |  |  |  |  | #### 3- Largo |  |  |  |  |
| #### 4- Materiales filtrantes bajo tubería de drenaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5- Pies lineales de tubería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 6- Área de absorción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 7- Distancia entre ramales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 8- Núm. de ramales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 9- Diámetro del tubo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 10- Largo de Tubos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 11- Distancia de fuentes de abasto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 12- Distancia del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 13- Distancia desde colindancias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 14- Distancia de árboles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### NOTA: Esta hoja con la certificación al dorso, debidamente firmada, será devuelta a la Oficina de Permisos y Reglamentos Internos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| C E R T I F I C A C I Ó N CERTIFICO: Que los datos que anteceden son basados en las pruebas hechas por mí, así como el diseño del sistema propuesto, y que a mi mejor entender, si dicho sistema se construye de acuerdo a ese diseño, el mismo estará de conformidad con todas las disposiciones del Código de Edificación de Puerto Rico vigente. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Firma del Ingeniero o Arquitecto |  |
|  |  | #### Licencia Núm. |  |
| #### EJEMPLO ##### Datos Número de Dormitorios = 3 Prueba de Percolación = 4 min./pulgadas |  |  |  |
| TANQUE SÉPTICO | POZO FILTRANTE |  |  |
| - En la Tabla 802.7.1 del Código encontramos que para 3 dormitorios se requiere un pozo séptico con capacidad de 1000 galones. - 1000 Gals / (7.48 pies³/Gals) = 133.69 pies ³. - Asuma una profundidad líquida de 6’ 0”. - Las dimensiones del séptico serán: = L x W x D = 5 pies x 5 pies x 6 pies - Cotejo: 5 pies x 5 pies x 6 pies = 150 pies³ > 133.69 pies³ | - En el Tabla 603.1 del Código encontramos que para 4 minutos se requiere un área de 165 pies² por dormitorio. - 165 pies² x 3 = 495 pies². - Asuma una profundidad líquida de 6’ 0”. - Las dimensiones serán: Perimetro = 495 pies² / 6 pies = 82.6 pies Asumiendo perímetro cuadrado 82.6 pies / 4 = 20.65 pies por cada lado Redondeado = 21 pies por cada lado - Cotejo: dp = perímetro x profundidad = 84 pies x 6 pies = 504 pies² > 495 pies² |  |  |
| #### EJEMPLO #2 ##### Datos Número de dormitorios = 3 Prueba de percolación = 15 min./pulgadas |  |  |  |
| TANQUE SÉPTICO | POZO FILTRANTE |  |  |
| - Las dimensiones del tanque séptico serán igual a las del ejemplo anterior. - En el Tabla 603.1 del Código encontramos que para 15 minutos se requiere un área de 250 pies² por dormitorio. - 250 pies² x 3 = 750 pies² - Asuma el pozo filtrante del ejemplo anterior cuya área es 504 pies². | - Area total – Area pozo = Area drenaje. - 750 pies² – 504 pies² = 246 pies² - Use 2 líneas de trinchera de 28 pies de largo y 3 pies de ancho. - Cotejo: 3 pies x 28 pies x 3 pies = 252 pies ² 252 pies ² > 246 pies² CAJA DE DISTRIBUCIÓN - Se construirá de tal tamaño que sea suficiente para acomodar los dos ramales. |  |  |